## а.13,14 п.11б
Приложение №18 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Сводные данные об аварийных отключениях за 2020 год по границам территориальных зон деятельности ГУП РТ "Электрические сети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | КТП-129-П | РТ, Верхнеуслонский район, н.п. Моркваши, СНТ "Агрострой" | 2020-01-14 02:50 | 2020-01-14 02:55 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ТО, организационные мероприятия
2 | КЛ-0.4 от ТП-4033 до ВРУ-1 МАОУ "Школа 141" | РТ, г. Казань, ул. Парковая, д. 16 | 2020-01-18 02:00 | 2020-01-18 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
3 | КЛ-0.4 от КТП-4043 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Мира, д. 36 | 2020-01-18 02:00 | 2020-01-18 02:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
4 | ТП-2535 | РТ, г. Казань, ул. 4-я Муромская (СНТ "Энергетик") | 2020-01-26 23:41 | 2020-01-27 10:38 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
5 | КЛ-0.4 от ТП-2921 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д. 90 | 2020-02-17 12:18 | 2020-02-17 12:36 | Нарушение электрического контакта | Произвести замену поврежденного участка
6 | КЛ-0.4 от ТП-2921 | РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д. 90 | 2020-02-17 12:18 | 2020-02-17 12:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
7 | КЛ-0.4 от ТП-2929 | РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д. 78 | 2020-02-17 12:18 | 2020-02-17 12:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
8 | КТП-3880 | РТ, г. Казань, п. Салмачи | 2020-02-17 22:43 | 2020-02-18 00:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
9 | КЛ-6 от ТП-116 до БКТП-2141 | РТ, г. Казань, ул. Дзержинского | 2020-02-23 09:14 | 2020-02-23 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия
10 | ВЛ-10 ф.01 ПС Кузембетьево | РТ, г. Набережные Челны | 23.02.2020 20:50 | 2020-02-23 21:26 | Дефекты монтажа | Произвести ТО, организационные мероприятия
11 | КЛ-0.4 от 1 с.ш.-0.4 ТП-130 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Университетская, д. 20 | 2020-02-23 14:08 | 2020-02-23 15:47 | Дефекты изготовления | Произвести замену поврежденного участка
12 | КЛ-0,4 кВ от IIСШ-0,4кВ ТП №130 до ВРУ жилого дома | г.Казань, ул.Университетская, 20 | 2020-02-23 14:08 | 2020-02-23 15:47 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
13 | КЛ-0.4 от ТП-2971 до ж/д | РТ, г. Казань, ул. Завойского, д. 15 | 2020-02-25 09:40 | 2020-02-25 11:48 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
14 | КЛ-10 кВ от ТП-2962 до ТП-2961 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-02-26 08:00 | 2020-02-26 09:51 | Дефекты изготовления | Произвести ТО, организационные мероприятия
15 | КЛ-0.4 от ТП-2670 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 77/2 | 2020-02-26 13:30 | 2020-02-26 14:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия
16 | КТП-4970 | РТ, г. Казань, ТСН "Меховщик-3" | 2020-03-07 12:17 | 2020-03-07 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
17 | КТП-2432 | РТ, г. Казань, ул. Южно-Промышленная | 2020-03-07 18:44 | 2020-03-07 21:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
18 | БКТП-2153 Т-2 | РТ, г. Казань, ул. Достоевского | 2020-03-07 22:25 | 2020-03-07 23:26 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
19 | ТП-87 Т-2 | РТ, г. Казань, Вахитовский р-н | 2020-03-11 22:34 | 2020-03-11 23:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
20 | ТП-1033 Т-1 | РТ, г. Казань, ул. Гоголя | 2020-03-11 22:34 | 2020-03-11 23:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
21 | КЛ-6 кВ от ТП-262 до БКТП-2037 | РТ, г. Казань, ул. Айвазовского, д. 10/54 | 2020-03-12 19:20 | 2020-03-12 20:40 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
22 | КЛ-10 кВ от РП-38 до ТП-4942 | РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 78 | 2020-03-13 09:43 | 2020-03-13 11:10 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
23 | ВЛ-6кВ Ф.14 ПС Биклянь (отпайка от опоры №90 ВЛ-6кВ №14 ПС "Биклянь" на КТП-250кВА №2186); ВЛ-6кВ Ф.14 ПС Биклянь (отпайка от опоры №10, отпайки на КТП-407 ВКЛ-6кВ №14 ПС "Биклянь" на КТП-250кВА №2259 СНТ "Возрождение"); ВЛ-6кВ Ф.14 ПС Биклянь (отпайка от опоры №5 отпайки на КТП-408 ВКЛ-6кВ ф.14 ПС Биклянь на КТП-400кВА №2048 СНТ "Возрождение"); | РТ, г. Набережные Челны | 2020-03-16 19:26 | 2020-03-16 20:19 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
24 | КЛ-10 кВ от ТП-2674 до ТП-2675 л.2 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская | 2020-03-17 16:06 | 2020-03-17 16:43 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
25 | КЛ-10 кВ от ПС Магистральная яч. 36 до РП-104 яч.10 | РТ, г. Казань | 2020-03-17 16:32 | 2020-03-17 16:32 | Дефекты монтажа | Произвести ТО, организационные мероприятия
26 | ВЛ-6 кВ ф. 18-02 | РТ, Альметевский р-н | 2020-03-18 16:05 | 2020-03-18 18:27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
27 | КЛ-0.4 кВ от ТП-2974 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Ю. Фучика, д. 39 | 2020-03-22 20:31 | 2020-03-22 21:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
28 | КТП-4970 | РТ, г. Казань, ТСН "Меховщик-3" | 2020-03-23 13:47 | 2020-03-23 14:11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
29 | КТП-4970 | РТ, г. Казань, ТСН "Меховщик-3" | 2020-03-23 19:04 | 2020-03-23 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
30 | ТП-3548 | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское | 2020-03-23 21:20 | 2020-03-23 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
31 | ТП-3547 | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское | 2020-03-23 21:20 | 2020-03-23 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
32 | ТП-3546 | РТ, г. Казань, пос. Борисоглебское | 2020-03-23 21:20 | 2020-03-23 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
33 | КТП-2981 63 кВА 10/0,4 кВ | РТ, г.Казань, ул. Пр. Победы, д. 69 | 2020-03-24 13:51 | 2020-03-24 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
34 | ТП-1063 | РТ, Нижнекамский район, н.п.Березовая Грива | 2020-03-24 13:51 | 2020-03-24 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
35 | ВЛ-10 ф.21 ПС 110 кВ Бройлерная отпайка №326 на ТП-1063 | РТ, Нижнекамский район, н.п.Березовая Грива | 2020-03-24 13:51 | 2020-03-24 17:18 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
36 | КТП-3880 | РТ, г. Казань, н.п. Салмачи | 2020-03-25 03:53 | 2020-03-25 08:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
37 | ВЛИ-0.4 кВ от КТП-4809 | РТ, г. Казань, н.п. Салмачи, ул. Яркая | 2020-03-25 04:09 | 2020-03-25 08:24 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
38 | КЛ-10 кВ от ТП-2673 до ТП-2674 л.2 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 85 | 2020-04-01 17:00 | 2020-04-01 18:28 | Недостатки конструкции | Организационные мероприятия
39 | КЛ-6 кВ ПС ЗЯБ яч. 21 до ТП-19-1ю яч.5 | РТ, Комсомольский р-н | 2020-04-01 23:05 | 2020-04-01 23:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
40 | ВЛ-10 кВ Ф-04 ПС Бройлерная 110 кВ | РТ, Нижнекамский р-н | 2020-04-02 05:34 | 2020-04-02 07:11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
41 | КЛ-6 кВ от яч. 11 РП-3ю до ТП-4-029ю | РТ, Комсомольский р-н | 2020-04-03 03:30 | 2020-04-03 03:30 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
42 | КТП-3966 63 кВА | РТ, г. Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 2020-04-03 19:07 | 2020-04-03 21:17 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
43 | ТП-1649 630 кВА 10/0.4 кВ | РТ, г.Казань, ул.Амирхана, 101 | 2020-04-05 11:50 | 2020-04-05 12:09 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
44 | ВЛ-10 кВ ф.12 отпайка №124 от ПС Нармонка до КТП-7077 | РТ, Лаишевский р-н, Русско-Никольское с/п, с. Кунтечи, б/о "Бережок" | 2020-04-12 15:00 | 2020-04-12 18:15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ТО, организационные мероприятия
45 | КЛ-6 кВ ТП-КФТИ до ТП-990 | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 14 | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
46 | КЛ-6 кВ ТП-550 - ЗТП-990 | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 14 | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
47 | КЛ-0,4 кВ от ТП-990 | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 14 | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
48 | Оборудование ТП-912А 2х400 кВА | РТ, г. Казань, Сибирский тракт | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
49 | КЛ-0,4 кВ от ТП-968 до ВРУ МАДОУ №104 | РТ, г. Казань, ул. Дружбы, 6 | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
50 | КЛ-6 кВ ТП-912 - ТП-912А | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 5 | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
51 | Оборудование ЗТП-990 320 кВА 6/0,4 кВ | РТ, г. Казань, Сибирский тракт | 2020-04-15 13:47 | 2020-04-15 15:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
52 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ж/д 3В | РТ, г. Казань, 2-ая Азинская, 3В | 2020-04-15 14:32 | 2020-04-15 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
53 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ж/д №1А (РТ, г. Казань, 2-ая Азинская, 1А) | РТ, г. Казань, 2-ая Азинская, 1А | 2020-04-15 14:32 | 2020-04-15 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
54 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ж/д 3Б | РТ, г. Казань, 2-ая Азинская, 3Б | 2020-04-15 14:32 | 2020-04-15 14:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
55 | ВЛ-6 кВ ф.24-08 ПС 35 кВ Актюба | РТ, Азнакаевский р-н | 2020-04-26 15:59 | 2020-04-26 15:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
56 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3963 до ВРУ МБОУ "СОШ №47" | РТ, г. Казань, ул. Советская, 77 | 2020-04-26 16:57 | 2020-04-26 18:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
57 | ТП-2535 | РТ, г. Казань, ул. 4-я Муромская (СНТ "Энергетик") | 2020-05-06 08:59 | 2020-05-06 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
58 | БКТП-3750 | РТ, г. Казань, п. Левченко, ул. Ютазинская | 2020-05-06 15:31 | 2020-05-06 15:58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
59 | КЛ-10 кВ от ТП-3701 до БКТП-3750 | РТ, г. Казань, п. Левченко | 2020-05-06 15:31 | 2020-05-06 15:58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
60 | ТП-4807 | РТ, г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 2020-05-07 13:08 | 2020-05-07 14:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
61 | ВЛ-10 кВ Ф-21 отпайка от опоры №326 до КТП-1063 | РТ, г. Нижнекамск | 2020-05-10 17:34 | 2020-05-10 18:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
62 | ЗТП-1788 РУ-10 кВ 2С | РТ, г. Казань, Кировский район, п. Залесный | 2020-05-11 11:12 | 2020-05-11 12:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
63 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2956 до ВРУ ж/д №18 | РТ, г. Казань, ул. Ак. Сахарова, д. 18 | 2020-05-11 18:15 | 2020-05-11 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
64 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2954 до ВРУ ж/д №20 | РТ, г. Казань, ул. Ак. Сахарова, д. 20 | 2020-05-11 18:15 | 2020-05-11 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
65 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2955 до ВРУ ж/д №168 | РТ, г. Казань, пр-кт Победы, д. 168 | 2020-05-11 18:15 | 2020-05-11 19:06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
66 | отпайка от опоры №26 ВЛ-6 кВ от ТП-1929 до ТП-1914 на КТП-1953 100 кВА до границы земельного участка СНТ "Столетник" | РТ, г.Казань, ст.Дербышки | 2020-05-12 13:35 | 2020-05-12 15:27 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
67 | отпайка от опоры №194 ВЛ-10 кВ Ф-01 от ПС Красный ключ на КТП-400 кВА №1073 (СНТ "Шинник") | РТ, г. Нижнекамск, Нижнекамский р-н | 2020-05-19 19:28 | 2020-05-19 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия
68 | ВЛ-10 кВ ф.12 отпайка №124 от ПС Нармонка до КТП-7077 | РТ, Лаишевский р-н, Русско-Никольское с/п, с. Кунтечи, б/о "Бережок" | 2020-05-20 14:40 | 2020-05-20 15:48 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ТО, организационные мероприятия
69 | КЛ-6 кВ от ЗТП-2006 до ТП-1048 | РТ, г. Казань, ул.Волкова, 73 | 2020-05-28 16:35 | 2020-05-28 19:08 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
70 | КЛ-10кВ от ТП 3762 до ТП 3727 | РТ, г.Казань, ул.Соловецких Юнг. | 2020-05-30 12:50 | 2020-05-30 13:50 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
71 | КТП-1664 | РТ, г. Казань, п. Озерный | 2020-06-03 06:40 | 2020-06-03 08:12 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
72 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2948 до ВРУ жилого дома №14 | РТ, г. Казань, ул. Кайбицкой, 14 | 2020-06-03 10:12 | 2020-06-03 10:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
73 | КТП-№4807 | РТ, г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 2020-06-04 09:34 | 2020-06-04 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
74 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4012 - ВРУ ж/д | РТ, Казань, ул.Советская, д.25 | 2020-06-04 15:18 | 2020-06-04 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
75 | КЛ-0,4кВ ТП-4013 - ВРУ МБОУ "СОШ №101" | РТ, г. Казань, ул.Советская, д.14а | 2020-06-04 15:18 | 2020-06-04 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
76 | КЛ-0,4кВ ТП-4013 - ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул.Начальная, д.9/10 | 2020-06-04 15:18 | 2020-06-04 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
77 | КЛ-0,4кВ ТП-4013 - ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул.Советская, д.14 | 2020-06-04 15:18 | 2020-06-04 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
78 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2986 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Курская №19 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
79 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2986 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Курская №17 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
80 | КЛ-0,4 кВ от ТП №2986 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Курская №15 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
81 | КЛ-0,4 кВ от РП-0,4кВ ж/д, до ЯК МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г. Казани ТП-1944 | РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 55 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
82 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1924 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Космонавтов №53 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
83 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1928 до ВРУ-0,4кВ ж/д | РТ, г. Казань, ул. П.Лумумбы №64 | 2020-06-07 04:06 | 2020-06-07 05:32 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
84 | КТП-3966 63 кВА | РТ, г. Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 2020-06-08 07:29 | 2020-06-08 10:41 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
85 | КЛ-0,4 кВ ТП-4027 до ВРУ МАДОУ "Детский сад №166" | РТ, г. Казань, ул. Парковая, д. 29а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
86 | ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 ТП-4041 до приемных изоляторов МБОУ ДОД "ЦДТ пос. Дербышки" г. Казани | РТ, г. Казань, пос. Дербышки, ул. Советская | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
87 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Правды, 21а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
88 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова, 17а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
89 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д №15а по ул. Липатова (РТ, г. Казань, ул. Липатова, 15а) | РТ, г. Казань, ул. Липатова, 15а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
90 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д №15 по ул. Липатова (РТ, г. Казань, ул. Липатова, 15) | РТ, г. Казань, ул. Липатова, 15 | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
91 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова, 13а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
92 | КЛ-0,4 кВ ТП №4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова, 13 | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
93 | КЛ-0,4 кВ ТП №4015 до жилых домов | РТ, г. Казань, ул.Правды, 2, 4, 6 | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
94 | КЛ-0,4 кВ ТП №4015 до жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Мира, 16а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
95 | КЛ-0,4 кВ ТП №4015 до жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Правды, 4а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
96 | КЛ-0,4 кВ ТП №4015 до Гимназии №11 | РТ, г. Казань | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
97 | КЛ-0,4 кВ ТП-4023 до ВРУ МАДОУ "Детский сад №233" | РТ, г. Казань | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
98 | КЛ-0,4 кВ ТП №4018 до ВРУ ж.д. | РТ, г. Казань, ул. Советская, 9а, 5а | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
99 | КЛ-0,4 кВ ТП №4018 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Советская, 1/4 | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
100 | КЛ-0,4 кВ ТП №4018 до жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Мира, 6 | 2020-06-08 17:55 | 2020-06-08 18:34 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
101 | КЛ-6 кВ от ТП-1056 до ТП-2339 Л.2 | РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 74 | 2020-06-09 16:05 | 2020-06-09 17:05 | Недостатки контрукции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
102 | КЛ-6 кВ от ТП-1056 до ТП-2339 Л.1 | РТ, г. Казань, ул. Подлужная, 74 | 2020-06-09 16:05 | 2020-06-09 17:05 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
103 | КЛ-10 кВ от ТП-2963 до ТП-2962 | РТ, г. Казань, ул. Пр-кт Победы, 10* | 2020-06-11 14:57 | 2020-06-11 16:14 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
104 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2948 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Кайбицкой, 14 | 2020-06-17 08:44 | 2020-06-17 09:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
105 | КЛ-0,4 кВ от РТП №91 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Жуковского, 23 | 2020-06-18 08:35 | 2020-06-18 09:31 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
106 | КЛ-10 кВ от БКТП-3574 до БКТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Дементьева | 2020-06-29 22:45 | 2020-06-29 23:10 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
107 | КТП-3966 63 кВА | РТ, г. Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 2020-06-30 14:52 | 2020-06-30 15:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
108 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2х630 кВА №2168 до ВРУ №1 Кадетской школы №6 | РТ, г. Казань, ул. Ульянова-Ленина | 2020-07-02 09:41 | 2020-07-02 10:33 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
109 | КТП-5187 | РТ, Атнинский р-н, ул. Советская | 2020-07-02 01:40 | 2020-07-02 01:41 | Недостатки контрукции Загрязнение, попадание инородных предметов | Произвести замену поврежденного изолятора
110 | КТП-3880 | РТ, г. Казань, н.п. Салмачи | 2020-07-04 19:56 | 2020-07-04 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
111 | Кабельная перемычка напряжением 10 кВ между РУ-10 кВ и трансформатором Т-2 на ТП №2670 | РТ, г. Казань, ул. Четаева, 4а | 2020-07-07 15:47 | 2020-07-07 16:44 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
112 | КТП-1569 | РТ, г. Казань,ж.м.Сухая река,СТ №2 ПО "Элекон" | 2020-07-07 04:47 | 2020-07-07 06:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
113 | КТП-526 | РТ, г. Казань, ДНТ "Березка" | 2020-07-07 04:47 | 2020-07-07 06:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
114 | КТП-7292 | РТ, Пестричинский р-н, СНТ "Алан" | 2020-07-08 12:25 | 2020-07-08 12:25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ТО, организационные мероприятия
115 | КТП-63080, 63081, 63077 | РТ, г. Альметьевск, Муслюмовский р-н | 2020-07-09 08:56 | 2020-07-09 08:59 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
116 | КТП-63 кВА №2981 | РТ, г. Казань, ул. Пр-кт Победы, д. 69 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
117 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2929 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань,ул. пр-кт Победы, 78 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
118 | КЛ-0,4 кВ до ВРУ офисных помещений | РТ, г. Казань,ул. пр-кт Победы, 90 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
119 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2921 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань,ул. пр-кт Победы, 90 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
120 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2919 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Фучика, 115 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
121 | КЛ-0,4 от ТП-2906 до ВРУ жилого дома по ул. Минская №12 | РТ, г. Казань, ул. Минская, 12 | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
122 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2906 до ВРУ МАДОУ "Детский сад №394" | РТ, г. Казань, ул. Минская, 14а | 2020-07-11 00:27 | 2020-07-11 02:08 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
123 | ЗТП-1755 | РТ, пос. Новое-Юдино, ул. Туристическая, д. 53 | 2020-07-11 03:25 | 2020-07-11 04:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
124 | КЛ-0,4кВ ТП 14-9 РУ-0,4кВ руб.5 ж.д. б-р | РТ, г. Набережные Челны | 2020-07-14 11:30 | 2020-07-14 12:05 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
125 | КТП-4970 | РТ, г. Казань, ТСН "Меховщик-3" | 2020-07-19 20:50 | 2020-07-19 22:33 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
126 | КЛ-0,4 кВ от ТП №909 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Ново-Азинская, 43 | 2020-07-20 14:52 | 2020-07-20 16:00 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
127 | ВЛЗ-10 кВ отпайка от опоры №48 ВЛ-10кВ №58 ПС "Оптика" на КТП-160кВА №4954 до границы земельного участка СНТ "Энергетик-2" | РТ, г.Казань, п.Б.Дербышки | 2020-07-21 05:30 | 2020-07-21 05:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4020 до приемных изоляторов МАДОУ "Детский сад №230" | РТ, г. Казань, ул. Халезова, д. 20а | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
129 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-4012 до ж/д | РТ, г. Казань, ул. Советская, д. 25 | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
130 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова, д. 13 | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
131 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова, д. 13а | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
132 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова 15 | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
133 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова 15а | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
134 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Липатова 17а | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
135 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Правды, д. 19 | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
136 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4041 до ВРУ ж/д | РТ, г. Казань, ул. Правды, д. 21а | 2020-07-21 11:31 | 2020-07-21 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
137 | КЛ-10кВ от от яч. №3 БКТП-2х630кВА №В-2 до яч.№3 БКТП-2х630кВА №В-3 | РТ, Тукаевский район, Стройбаза ООО "Челны-Бройлер"; зона Д | 2020-07-22 15:21 | 2020-07-22 18:03 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
138 | КТП-5802 | РТ, г. Казань, н.п. Салмачи, ул. Газовая | 2020-07-23 16:26 | 2020-07-23 18:25 | Природные явления | Произвести замену поврежденнного оборудования, организационные мероприятия
139 | ТП-3885 | РТ, г. Казань, Солнечный город, ж/м Ферма | 2020-07-31 21:02 | 2020-07-31 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
140 | ТП-3887 | РТ, г. Казань, жилой клмплекс "Солнечный город" ИК-1, ул. Оренбургский проезд, установлено ориентира в границах Фермеровского шоссе | 2020-07-31 21:02 | 2020-07-31 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
141 | КТП-47П | РТ, Бугульминский р-н, СНТ | 2020-08-08 03:54 | 2020-08-08 03:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
142 | КЛ-0,4 кв от ТП-999 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Сеченова, д. 17 | 2020-08-09 13:43 | 2020-08-09 14:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
143 | КТП-3966 63 кВА | РТ, г. Казань, Советский район, 9,8 к.м. автодороги Казань- Набережные Челны | 2020-08-10 10:43 | 2020-08-10 11:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
144 | КЛ-10 кВ ТП-3574 - ТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Дементьева | 2020-08-12 07:13 | 2020-08-12 08:02 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
145 | КТП-63080, 63081, 63077 | РТ, г. Альметьевск, Муслюмовский р-н | 2020-08-15 14:31 | 2020-08-15 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
146 | отпайка от опоры №40 ВЛ-6 кВ №360 ПС "Сидоровка" на КТП-250 кВА №2161 ПОСК ДСК "Камгэсэнергострой" | РТ, Тукаевский район, н.п.Нижний Суык-Су | 2020-08-15 16:40 | 2020-08-15 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Произвести ТО, организационные мероприятия
147 | КТП-7718 и 7723 | РТ, Лаишевский р-н | 2020-08-17 16:46 | 2020-08-17 19:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
148 | отпайка от опоры №153 ф-03 ВЛ-10 кВ ПС "Салмачи" на КТП-7292 СНТ "Алан" | РТ, Лаишевский р-н | 2020-08-19 17:05 | 2020-08-19 20:05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести ТО, организационные мероприятия
149 | Оборудование РУ-10 кВ 2С ТП-1788 | РТ, г. Казань, п. Залесный | 2020-08-21 16:36 | 2020-08-21 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Произвести ТО, организационные мероприятия
150 | КЛ-0,4 кВ от ТП-21 до ВРУ-1, ВРУ-2 здание 62к2 | РТ, г. Казань, ул. Журналистов | 2020-08-25 11:34 | 2020-08-25 13:43 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
151 | КЛ-0,4 кВ от ТП-316 до ВРУ Гимназия №126 | РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 55 | 2020-08-26 13:18 | 2020-08-26 13:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
152 | КТП-7860 | РТ, Лаишевский район, с. Столбищенское, с. Усады, ул. Мичуринская, д.11 | 2020-08-29 04:38 | 2020-08-29 04:39 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
153 | КТП-7525 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. П. Ковали | 2020-09-01 10:50 | 2020-09-01 10:51 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
154 | КЛ-6 кВ РП-95 яч 20 - ТП-2135 | РТ, г . Казань | 2020-09-10 08:15 | 2020-09-10 10:16 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
155 | КЛ-0,4 кВ от ТП-4952 до ВРУ Детского дома | РТ, г. Казань, н.п. Большие дербышки, ул. Лесная, д. 1 | 2020-09-14 14:52 | 2020-09-14 15:45 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
156 | Кабельная перемычка 10 кВ, ТП-2х630кВА №2739 | РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 28 | 2020-09-14 20:38 | 2020-09-14 23:01 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
157 | КЛ-10 кВ ТП-3574-ТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Дементьева | 2020-09-14 23:55 | 2020-09-15 00:13 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
158 | КЛ-6 кВ ТП-2154 - ТП-221 | РТ, г.Казань | 2020-09-15 13:10 | 2020-09-15 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
159 | ВЛ-0,4 кВ | РТ, г. Набережные Челны, п.Кумыс | 2020-09-16 10:12 | 2020-09-16 11:01 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
160 | КЛ-0,4 кВ ТП-2948 - ж/д | РТ, г. Казань, ул. Кайбицкой, 14 | 2020-09-16 20:13 | 2020-09-16 20:53 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
161 | РП-2х630кВА №22 | РТ, г. Казань, ул. Ак. Губкина, 50 | 2020-09-21 13:05 | 2020-09-21 15:40 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденного оборудования
162 | КЛ-10 кВ ТП "Загс" | РТ, г. Набережные челны | 2020-09-21 09:37 | 2020-09-21 10:00 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
163 | КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Волкова, 39 | 2020-09-21 18:50 | 2020-09-21 19:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
164 | КЛ-6 кВ от ТП-1002 до ТП-2035 | РТ, г. Казань, ул. Бутлерова | 2020-09-21 19:48 | 2020-09-21 20:56 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
165 | БКТП-3547, 3548 | РТ, г. Казань, по. Борисоглебско | 2020-09-21 20:38 | 2020-09-21 21:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
166 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2974, ТП-2976 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Ноксинский спуск, д. 16 | 2020-09-24 11:40 | 2020-09-24 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
167 | КЛ-10 кВ от ТП-2974 до ТП-2976 л.1 | РТ, г. Казань, ул. Ноксинский спуск | 2020-09-24 11:40 | 2020-09-24 11:57 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
168 | КЛ-0,4 кВ от ТП-912А до жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Заря, д. 6 | 2020-09-26 16:40 | 2020-09-26 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
169 | КЛ-0,4 кВ от ТП-956 до жилого дома | РТ, г. Казань, ул. Заря, д. 17л. | 2020-09-26 16:40 | 2020-09-26 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
170 | КЛ-6 кВ от ТП-968 до ТП-912А | РТ, г. Казань | 2020-09-26 16:40 | 2020-09-26 17:36 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
171 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 1А | 2020-09-29 14:25 | 2020-09-29 14:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
172 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 3Б | 2020-09-29 14:25 | 2020-09-29 14:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
173 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1947 до ВРУ жилого дома | РТ, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 3В | 2020-09-29 14:25 | 2020-09-29 14:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
174 | КЛ-10 кВ от ТП-2961 до ТП-2962 л.1 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-09-30 21:31 | 2020-09-30 22:15 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
175 | ТП-2х400кВА №3878 | РТ, г. Казань, пос. Вознесенское, ул. Динмухаметова | 2020-10-01 19:07 | 2020-10-01 20:32 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Произвести замену поврежденного оборудования
176 | КТП-7292 | РТ, Пестричинский р-н, СНТ "Алан" | 2020-10-01 09:17 | 2020-10-01 10:11 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
177 | КТП-№4807 | РТ, г. Казань, Оренбургский трак, п. Медгородок №3 | 2020-10-03 01:42 | 2020-10-03 02:15 | Отключение (повреждение) оборудования в сети потребителя | Организационные мероприятия
178 | КЛ-0,4 кВ от ТП 4124/2х400 кВа до КНС-1 | РТ, Зеленодольский район, с.Осиново | 2020-10-06 10:01 | 2020-10-06 11:41 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
179 | КЛ-10 кВ ТП-3574-ТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Дементьева | 2020-10-07 06:17 | 2020-10-07 06:17 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
180 | КЛ-6 кВ от ТП-955 до ТП-990 | РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 14 | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
181 | КЛ-0,4 кВ от ТП-990 | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, 14 | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
182 | КЛ-10 кВ от ТП №2741 до ТП-2х630кВА №2638 | РТ, г.Казань, ул. Четаева-Мусина | 2020-10-14 16:40 | 2020-10-14 18:01 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
183 | ЗТП-1755 | РТ, пос. Новое-Юдино, ул. Туристическая, д. 53 | 2020-10-14 16:10 | 2020-10-14 17:04 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
184 | КЛ-6 кВ от ТП-1056 до 2339 Л.2 | РТ, г. Казань | 2020-10-16 13:01 | 2020-10-16 13:01 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
185 | КЛ-0,4 кВ от КТП-5987 до ВРУ жилых домов по ул. А. Кутуя, д 110А и 110Б | РТ, г. Казань | 2020-10-23 18:53 | 2020-10-23 19:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
186 | КЛ-0,4кВ от ТП-1898 до ВРУ МАОУ "Лицей №121" | РТ, г. Казань | 2020-10-23 18:53 | 2020-10-23 19:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
187 | КЛ-0,4 кВ от ТП-821 до жилого дома по ул. Шуртыгина | РТ, г. Казань | 2020-10-23 18:53 | 2020-10-23 19:54 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
188 | ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №9 ВЛ-10 кВ №25 ПС "Контантиновка" на КТПН-250 кВА №5044, ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-250 кВА № 5044 | РТ, г. Казань | 2020-10-31 18:07 | 2020-10-31 19:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
189 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5987 до ВРУ жилых домов | РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 110А, 110Б | 2020-11-13 10:47 | 2020-11-13 11:44 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
190 | КТП-7525 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. П. Ковали | 2020-11-18 09:15 | 2020-11-18 13:10 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
191 | КЛ-10 кВ от РП-82 Л.9 до ТП-2960 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-11-28 17:33 | 2020-11-28 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
192 | КЛ-10 кВ от ТП-2960 до ТП-2961 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-11-28 17:33 | 2020-11-28 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
193 | КЛ-10 кВ от ТП-2961 до ТП-2962 л.1 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-11-28 17:33 | 2020-11-28 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
194 | КЛ-10 кВ от ТП-2962 до ТП-2963 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-11-28 17:33 | 2020-11-28 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
195 | КЛ-10 кВ от ТП-2963 до ТП-2964 | РТ, г. Казань, Советский район | 2020-11-28 17:33 | 2020-11-28 18:43 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
196 | КЛ-10 кВ от яч. №6 РП №141 до БКТП-2х1000кВА №6097 | РТ, г.Казань, ул.Ч. Айтматова, 11 | 2020-12-01 11:43 | 2020-12-01 13:20 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
197 | КТП-4970 | РТ, г. Казань, ТСН "Меховщик-3" | 2020-12-01 06:50 | 2020-12-01 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
198 | Оборудование ЗТП-2977 | РТ, г. Казань, ул. Ноксинский спуск | 2020-12-04 11:08 | 2020-12-04 11:55 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
199 | КЛ-10 кВ от ТП-3574 до ТП-3575 | РТ, г. Казань, ул. Миля | 2020-12-15 19:59 | 2020-12-15 20:35 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции | Произвести замену поврежденного участка
Исполнитель ________________/______________/